## Help
Avertissement
Cet outil a été développé par le CETE de Lyon en conformité avec la norme NF EN 13 829 (2001) et le GA P 50-784 (2010) et vérifié par des membres du club "perméa". Il permet aux éditeurs de logiciels de mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe et aux mesureurs de vérifier la conformité de leurs calculs vis-à-vis de la norme et de son guide d'application. Son utilisation ne saurait engager la responsabilité des organismes ayant contribué à son développement.
Légende :
Données d'entrée à complèter
Données d'entrée dans la limite du nombre de paliers ; les cases inutilisées restent VIDES
Cases présentant les principaux résultats attendus conformément à la norme NF EN 13829 et au guide d'application GA P 50-784
Cases présentant les calculs intermédiaires
Remarque
Pour des raisons de simplicités les débits sont notés "Q" sur les feuilles de calcul mais ils représentent bien les "Vpoint" de la norme
For simplicity reasons flow rate are noted "Q" on this document but they are standing for the "Vdot" of the standard.

## Feuille test
INFORMATIONS BATIMENT
Type | école
Volume chauffé | 2430 | Erreur (%) | 3%
Surface ATbat | 970 | Erreur (%) | 10%
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
Pression atmosphérique | 101325 | Densité standard | 1.204
Humidité relative intérieure | 0%
Humidité relative extérieure | 0%
Température intérieure | 8 | Densité intérieure | 1.2555
Température extérieure | -5 | Densité extérieure | 1.3164
CONDITIONS DE L'ESSAI
Méthode | B en dépressurisation
Nombre de paliers | 5
DIFFERENCES DE PRESSIONS A DEBIT NUL
| AVANT |  | APRES | [5 empty] | LOI DE STUDENT
| -0.50628 |  | -0.70678 |  | -0.50628 |  | -0.70678 |  | N | P = 0,95
| -0.47488 |  | -0.649 |  | -0.47488 |  | -0.649 |  | 1 | 12.706
| -0.52765 |  | -0.61207 |  | -0.52765 |  | -0.61207 |  | 2 | 4.3027
| -0.51709 |  | -0.57513 |  | -0.51709 |  | -0.57513 |  | 3 | 3.1825
| -0.49599 |  | -0.59096 |  | -0.49599 |  | -0.59096 |  | 4 | 2.7764
| -0.55931 |  | -0.54348 |  | -0.55931 |  | -0.54348 |  | 5 | 2.5706
| -0.52237 |  | -0.5382 |  | -0.52237 |  | -0.5382 |  | 6 | 2.4469
| -0.49599 |  | -0.51709 |  | -0.49599 |  | -0.51709 |  | 7 | 2.3646
| -0.50654 |  | -0.51182 |  | -0.50654 |  | -0.51182 |  | 8 | 2.306
| -0.50127 |  | -0.50127 |  | -0.50127 |  | -0.50127 |  | 9 | 2.2622
| -0.50654 |  | -0.51709 |  | -0.50654 |  | -0.51709 |  | 10 | 2.2281
| -0.51709 |  | -0.55403 |  | -0.51709 |  | -0.55403
| -0.50127 |  | -0.56458 |  | -0.50127 |  | -0.56458 |  | T(P, N-2) = | 3.1825
| -0.48544 |  | -0.54348 |  | -0.48544 |  | -0.54348
| -0.50127 |  | -0.61207 |  | -0.50127 |  | -0.61207
| -0.49599 |  | -0.58569 |  | -0.49599 |  | -0.58569
| -0.49599 |  | -0.60152 |  | -0.49599 |  | -0.60152
| -0.50127 |  | -0.61207 |  | -0.50127 |  | -0.61207
| -0.48016 |  | -0.60679 |  | -0.48016 |  | -0.60679
| -0.47488 |  | -0.61735 |  | -0.47488 |  | -0.61735
| -0.43267 |  | -0.63318 |  | -0.43267 |  | -0.63318
| -0.41156 |  | -0.64373 |  | -0.41156 |  | -0.64373
| -0.41684 |  | -0.64373 |  | -0.41684 |  | -0.64373
| -0.43795 |  | -0.65428 |  | -0.43795 |  | -0.65428
| -0.43267 |  | -0.68066 |  | -0.43267 |  | -0.68066
| -0.43267 |  | -0.70177 |  | -0.43267 |  | -0.70177
| -0.41684 |  | -0.70704 |  | -0.41684 |  | -0.70704
| -0.4485 |  | -0.69649 |  | -0.4485 |  | -0.69649
| -0.46433 |  | -0.68594 |  | -0.46433 |  | -0.68594
| -0.42212 |  | -0.67539 |  | -0.42212 |  | -0.67539
DP01+ | 0 | DP02+ | 0
DP01- | -0.47945 | DP02- | -0.60942
DP01 | -0.47945 | DP02 | -0.60942
| Moyenne générale | -0.54443
POINTS DE MESURES
DPm | Qm (corrigé) | DP | Qenv | Xi=ln(¦DP¦) | Xi-X' | (Xi-X')² | Yi=ln(Qenv) | Yi-Y' | (Yi-Y')² | (Xi-X')(Yi-Y') | Xi²
-50.3843 | 6978.2491 | -49.8398 | 6655.5842 | 3.9088 | 0.65721 | 0.43192 | 8.8032 | 0.36693 | 0.13464 | 0.24115 | 15.2788
-40.3365 | 6170.0224 | -39.7921 | 5884.7288 | 3.6837 | 0.43206 | 0.18668 | 8.6801 | 0.24383 | 0.059455 | 0.10535 | 13.5694
-29.9434 | 5251.988 | -29.399 | 5009.1431 | 3.381 | 0.12935 | 0.016732 | 8.519 | 0.082738 | 0.0068455 | 0.010702 | 11.4309
-20.9293 | 4343.1305 | -20.3848 | 4142.31 | 3.0148 | -0.23682 | 0.056082 | 8.329 | -0.10727 | 0.011508 | 0.025404 | 9.089
-10.222 | 2690.2709 | -9.6775 | 2565.8764 | 2.2698 | -0.9818 | 0.96393 | 7.8501 | -0.58623 | 0.34366 | 0.57556 | 5.152
Sx² = | 0.41384 |  | X' = | 3.2516 |  | Y' = | 8.4363 |  | S (Xi-X')(Yi-Y') = | 0.95816
Sy² = | 0.13903 |  |  |  | S (Xi-X')² = | 1.6553 |  | S (Yi-Y')² = | 0.55611 | S Xi² = | 54.5201
Sxy = | 0.23954
RESULTATS | [6 empty] | INTERVALLES DE CONFIANCE A 95%
n = | 0.57883 | Sn = | 0.017336 | In = | 0.055173 |  | n : | [ 0.52366 ; 0.634 ]
Cenv = | 702.1524 | Sln(C) = | 0.057247 | Iln(C) = | 0.18219 |  | Cenv : | [ 585.205 ; 842.47 ]
CL = | 729.0386 | [5 empty] | CL : | [ 607.613 ; 874.729 ]
Corrélation = | 0.99866
Q50 = | 7017.253 | Sy(ln(50)) = | 0.015185 | Iy(ln(50)) = | 0.048326 |  | Q50 : | [ 6686.198 ; 7364.7 ] |  | tx d'erreur = | 0.048345
n50 = | 2.8878 |  | incertitude n50 = | 0.056897 |  |  | n50 : | [ 2.72345 ; 3.05206 ]
Q4 = | 1626.4531 | Sy(ln(4)) = | 0.033841 | Iy(ln(4)) = | 0.1077 |  | Q4 : | [ 1460.388 ; 1811.403 ] |  | tx d'erreur = | 0.10791
Q4Pa_surf = | 1.6768 |  | incertitude Q4Pa_surf = | 0.14712 |  |  | Q4Pa_surf : | [ 1.43007 ; 1.92344 ]
Note on C52: !!Attention !! : Conformément à la norme, c'est bien le débit corrigé en fonction des spécificités du matériel qui doit être entré ici. Exemple avec du matériel Rétrotec ou Minneapolis vous devez effectuer la correction suivante: En dépressurisation: Qm(corrigé)= Qr*Racine(1.204/(densité intérieure)) En préssurisation Qm(corrigé)=Qr*Racine(1.204/(densité extérieure))